Section 08 3493

RIDEAU D'INCENDIE EN TISSU À ENROULEMENT AUTOMATIQUE

# partie 1: GÉNÉRALITÉS

## RÉSUMÉ

### La section comprend:

#### Rideau d'incendie en tissu s'enroulant au-dessus de la tête et activé par un lien fusible.

#### Fermeture automatique sans énergie auxiliaire.

#### Pour les ouvertures de fenêtres jusqu'à 8 pieds de large et 8 pieds de haut.

### Exigences connexes:

#### 09 2200 Cadre de linteau porteur

#### 09 9100 Peinture: Peinture sur site des composants spécifiés.

## RÉFÉRENCES

### Codes et normes ASTM:

#### ASTM - E84 - Méthode d'essai des caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction

### Normes UL:

#### 10B –Essai de résistance au feu pour les ensembles de portes.

#### 10C –Essai de résistance au feu pour les ensembles de portes à pression positive

#### 10D – Essai de résistance au feu pour les rideaux résistants au feu.

## DOCUMENTS À SOUMETTRE

### Se conformer à la section 01 3300- Submittal Procédures:

#### Données sur le produit

#### Dessins d'atelier:

##### Inclure les dimensions de l'ouverture

##### Montrer et identifier les travaux connexes réalisés dans le cadre d'autres sections du cahier des charges.

#### Documents soumis au titre de l'assurance et du contrôle de la qualité:

##### Certifications.

##### Instructions d'installation et procédures d'essai du fabricant.

## DOCUMENTS DE CLÔTURE

### Se conformer à la section 01 7700- Project Clôture:

#### Manuel d'utilisation et d'entretien.

#### Garantie du fabricant.

## ASSURANCE QUALITÉ

### Certifications:

#### Certification ETL selon les normes UL:

##### 10B - Essai de résistance au feu pour les portes coupe-feu: 20 minutes

##### 10C – Essai de résistance au feu pour les portes coupe-feu: 20 minutes.

##### 10D – Essai de résistance au feu pour les rideaux résistants au feu: 2 heures.

### Réunion préalable à l'installation:

#### Prévoir et organiser une réunion de pré-installation avant le début des opérations sur le terrain, en présence des représentants des entités suivantes : le propriétaire, l'architecte, l'entrepreneur général et le sous-traitant en rideaux d'incendie.

#### Examiner les conditions du support, les exigences des travaux connexes, les instructions d'installation, les procédures de stockage et de manipulation et les mesures de protection.

#### Documenter les responsabilités des différentes parties et les écarts par rapport aux spécifications et aux instructions d'installation.

## LIVRAISON, STOCKAGE ET MANUTENTION

### Se conformer à la section 01 6600- Delivery, stockage et manutention.

### Se conformer aux instructions du fabricant.

## GARANTIE

### Fournir la garantie standard d'un an du fabricant.

### Entretien et essais:

#### Effectuer un entretien et des essais au moins semestriels sur chaque rideau de protection incendie, conformément à la garantie du fabricant, aux rapports d'évaluation de l'organisme de normalisation et aux exigences de l'autorité locale compétente.

#### Fournir la documentation relative aux essais.

# PARTIE 2 - PRODUITS

## Modèle M1000.

### Modèle M1000.

### Fabricant:

#### Smoke Guard, Inc.

#### Distribué par Smoke Guard, 287 N. Maple Grove, Boise, Idaho  83704 www.smokeguard.com/

### Étiqueter chaque rideau d'incendie avec les informations suivantes:

#### Nom du fabricant.

#### Label de l'organisme de contrôle de la qualité.

## CRITÈRES DE PERFORMANCE ET DE CONCEPTION

### Tester le fonctionnement normal et le fonctionnement en cas d'incendie : Le rideau doit se déployer lors de l'activation du lien fusible contenu dans le système. Le rideau doit descendre par gravité et se rétracter par commande manuelle.

#### Lever le rideau après l'essai et réenclencher le fusible.

#### Réinitialiser le rideau après un essai ou un fonctionnement de l'unité à l'aide de la manivelle manuelle. Aucun appel de service n'est nécessaire. Aucune pièce de rechange n'est nécessaire.

### Essai à 1 000 cycles.

## COMPOSANTS

### Tissu de rideau:  SG Tex 32 - Matériau en fibre de verre enduit d'un côté d'un latex de polyester polyuréthane et d'une armature en fil d'acier.

#### Classification:  120 minutes.

### Assemblage du guide latéral:

#### Voir le guide latéral standard du fabricant.

### Type de boîtier/roulement:  Palier standard ou palier de support.

### Barre inférieure: Lestée pour une fermeture automatique par gravité.

### Finitions:

#### Finition galvanisée standard du fabricant.  Finitions optionnelles disponibles moyennant un supplément de prix, notamment: peinture sur site, acier inoxydable ou revêtement en poudre.

## fabrication

### de l'installation:  Le boîtier est fixé directement au mur.

### Fabriquer et installer les supports de montage, la quincaillerie et les fixations nécessaires pour attacher l'ensemble du rideau de feu à la structure du bâtiment.

# PARTIE 2 - EXÉCUTION

## EXAMEN

### Examiner les supports sur lesquels les travaux seront installés.

#### Vérifier que les travaux connexes réalisés dans le cadre d'autres sections sont terminés et conformes aux dessins d'atelier.

#### Vérifier que les surfaces murales sont acceptables pour l'installation des composants du système de rideau de feu.

### Coordonner avec l'entité responsable l'exécution des travaux correctifs sur les substrats insatisfaisants.

### Le début des travaux par l'installateur vaut acceptation du support.

## INSTALLATION

### Installer les composants du système de rideau de feu conformément aux instructions d'installation du fabricant.

## CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR LE TERRAIN

### Essai sur le terrain: Suivre les procédures d'essai cyclique du fabricant.

#### Prévenir le représentant du maître d'ouvrage et le responsable local de la police du feu au moins une semaine avant la date prévue pour les essais.

#### Dossier d'entretien complet.

## DÉMONSTRATION

### Démontrer au représentant du propriétaire les procédures d'essai et d'entretien requises.

FIN DE LA SECTION